БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ ЦИФРОВОЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ БАСТИОН

погрешность преобразования входного сигнала– ± 0,2%;

температура окружающей среды: -10…+50 оС

маркировка – ExiaIIC;

входной сигнал 4-20 мА;

выходной сигнал: аналоговый, цифровой RS485.

интеллектуальное микропроцессорное устройство;

компактная конструкция;

гальваническое разделение «входные – выходные цепи»

питание от любых источников с Uпит = 12…40 В;

многовариантность исполнения;

удобство монтажа и обслуживания;

широкое применение во всех отраслях промышленности

Назначение

Активные барьеры искрозащиты «Бастион» являются интеллектуальными гальванически изолирующими разделительными устройствами и обеспечивают искробезопасность электрических цепей датчиков давления, уровня, температуры и других аналогичных средств автоматизации, используемых в автоматизированных системах контроля и управления технологическими процессами взрывоопасных производств.

Барьеры «Бастион» предназначены для питания датчиков и преобразователей от внешних источников питания (как переменного, так и постоянного тока) с напряжением 12…40 В, приема выходных сигналов датчиков и преобразования их в один из унифицированных токовых сигналов и сигнал последовательного интерфейса RS485. Барьер выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51330.10 и имеет маркировку взрывозащиты ExiaIIC и может устанавливаться только вне взрывоопасных зон, в том числе компьютерных сетей современных АСУТП.

Барьеры «Бастион» обеспечивают дополнительные сервисные функции:

индикацию неисправности линии связи входного преобразователя;

индикацию аварийного режима искробезопасной цепи;

защиту от перенапряжения по цепи питания;

цифровую юстировку входных и выходных сигналов;

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрешность преобразования входного сигнала, % | ±0,2 |
| 2 | - Входной сигнал барьера, мА | 4-20 |
| 3 | Выходной сигнал барьера, - токовый, мА - цифровой (*) | 0-5; 0-20; 4-20 RS485 |
| 4 | Напряжение холостого хода на искоробезопасном входе барьера, Uхх, В, не более | 25,2 |
| 5 | Напряжение питания барьера , В - от источника постоянного тока - от источника переменного тока | 12…40 12…30 |
| 6 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 4,0 |
| 7 | Ток короткого замыкания искробезопасной цепи, мА, не более | 70 |
| 9 | Установочная часть корпуса барьра | DIN рейка, щитовое |
| 10 | Габаритные размеры, не более, мм | 38х81х121 |
| 11 | Масса, не более, кг | 0,15 |

степень защиты барьера от пыли и воды по ГОСТ 14254-80: IP20.

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха барьеры соответствуют по ГОСТ 12997-84: группе С3.

по устойчивости к механическим воздействиям барьеры соответствуют виброустойчивому исполнению по ГОСТ 12997-84: группа N1.

средний срок службы барьера – не менее 10 лет.

(*) – ведется разработка применения полевой шины

УСТРОЙСТВО

Принцип действия интеллектуального барьера искрозащиты поясняет структурная схема, приведенная на рисунке.Узел искрозащиты входной (УИ) обеспечивает ограничение уровней напряжения и тока искробезопасной цепи. Узел гальванического разделения (УР) производит преобразование входного сигнала и передачу его через электрически изолированный канал в микроконтроллер (МК). Питаются УИ и УР от отдельной секции источника питания. Микропроцессорный контроллер (МК) является основным узлом изделия. Под его управлением происходит прием входных сигналов, формирование аналоговых и интерфейсных сигналов, ввод корректирующих коэффициентов и диагностика других узлов.

Преобразователь аналоговый (ПА) формирует по командам МК на соответствующем выходе изделия уровни одного из унифицированных сигналов тока или напряжения. Преобразователь интерфейса (ПИ) предназначен для подключения изделия к другим устройствам по последовательному интерфейсу RS485.

Модификация барьера искрозащиты

Перечень кодов исполнения барьера искрозащиты БАСТИОН:

| Код | Напряжение питания | Входной сигнал | Выходной сигнал | Наличие RS485 | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 4 – 20 мА | 4 – 20 мА | есть |  |
| 02 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 4 – 20 мА | 4 – 20 мА | нет |  |
| 03 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 4 – 20 мА | 0 – 5 мА | есть |  |
| 04 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 4 – 20 мА | 0 – 5 мА | нет |  |
| 05 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 4 – 20 мА | 0 – 20 мА | есть |  |
| 06 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 4 – 20 мА | 0 – 20 мА | нет |  |
| 07 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 0 – 5 мА * | 4 – 20 мА | нет |  |
| 08 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 0 – 5 мА * | 0 – 5 мА | нет |  |
| 09 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 0 – 5 мА * | 0 – 20 мА | нет |  |
| 10 | = 12 ¸ 40 В, ~ 12 ¸ 30 В | 4 – 20 мА | нет | есть |  |

При заказе барьера со входным сигналом 0 – 5 мА требуется согласование с производителем типа входного датчика.