БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА БАВР-073

Назначение

Блок автоматического включения резерва «073» предназначен для повышения надежности катодной защиты трубопроводов, методом "холодного" резервирования двух станций катодной защиты (СКЗ), а также, для защиты СКЗ от повышенного и пониженного напряжения в сети (220 В). Через устройство осуществляется подача напряжения питания 220 В на СКЗ и коммутация выходного тока работающей СКЗ к нагрузке.Устройство обеспечивает непрерывный контроль и индикацию значений фазных напряжений и выходных параметров включенной СКЗ.

Устройство комплектуется специальным монитором телеметрии, обеспечивающим возможность дистанционной индикация параметров работы и управления режимами работы БАВР. Блок имеет два режима работы - автоматический и ручной. Ручной режим предназначен для обеспечения безопасности персонала при выводе в ремонт одной из СКЗ. В этом режиме блок защищен от самопроизвольного включения и эффекта обратной трансформации через низковольтную сторону.

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания переменного тока, В - - не менее - - не более | 170±2 250±2 |
| 2 | Количество СКЗ подключаемых к устройству | 2 |
| 3 | Количество точек контроля: |  |
|  | - - напряжение питающей фазы | 2 |
|  | - - выходное напряжение СКЗ | 1 |
|  | - - выходной ток СКЗ | 1 |
| 4 | Значения контролируемых параметров: |  |
|  | - - напряжение пит. фазы, В | 0 ..250 |
|  | - - выходное напряжение СКЗ, В | 2,0 ..50,0 |
|  | - - выходной ток СКЗ, А | 2,0 ..100,0 |
| 5 | Максимальная коммутируемая мощность, кВт | 5 |
| 6 | Время переключения СКЗ, с | 8±2 |
| 7 | Габаритные размеры устройства, не более, мм | 500х400х210 |
| 8 | Вес не более, кг | 22 |

Устройство блока

Конструктивно блок выполнен в виде электрического модуля размещенного в металлическом настенном шкафу. На верхней панели электрического модуля расположены контроллер, переключатель режимов работы и индикаторные лампы. Соединение с основной СКЗ-0 и резервной СКЗ-Р и питающей сетью производится при помощи клемм, расположенных в нижней части электрического модуля устройства. Контроллер размещен в пластмассовом приборном корпусе, который смонтирован на верхней панели электрического модуля устройства. На лицевой панели контроллера расположены четырехразрядный цифровой индикатор и три кнопки управления режимами работы устройства и ввода цифровых значений параметров (уставок). Настройка устройства производится путем ввода необходимых значений уставок. При нормальной работе контроллера на цифровой индикатор устройства последовательно выводятся измеренные значения напряжения питающих фаз, выходного напряжения и тока включенной СКЗ. Принцип действия контроллера основан на постоянном контроле напряжения фаз основной и резервной СКЗ, выходного тока и напряжения, включенной СКЗ. При выходе значения измеряемого параметра за заданные границы, контроллер выдает команду на переключение с основной СКЗ на резервную. Дистанционное управления блоком «073» и обмен данными обеспечивает монитор телеметрии. По запросу монитора, контроллер передает измеренные параметры и выполняет команды переключения СКЗ. Переключатель режимов работы предназначен для задания режимов функционирования устройства:

- автоматический режим - контроллер сам определяет рабочую СКЗ.

- ручной режим - принудительно включается основная или резервная СКЗ.

- выключено – отключены обе СКЗ.