АДАПТЕР СЕТИ КОЛЬЦО

количество вторичных преобразователей в сети: до 1000;

расстояние между вторичными преобразователями: до 1000 м;

при отключении питания любого прибора связь в кольце не нарушается;

двухпроводная линия связи между приборами;

монтаж линии не требует соблюдения полярности;

каждый прибор сети является ретранслятором;

простой протокол опроса;

сетевой адрес приборов задается с кнопок передней панели;

задержка прохождения сигнала: 1 мс/прибор на скорости 9600 бит/сек;

возможна работа кольца в конвейерном режиме;

Назначение

Адаптер сети кольцо АСК предназначен для сопряжения приборов вторичных цифровых «Радон РИЦ», с установленными в них платами связи ПСК и работающих совместно с измерительными датчиками и преобразователями с персональным компьютером, имеющим стандартный последовательный интерфейс RS-232. Адаптер АСК преобразует уровни интерфейса RS-232 от ЭВМ в сигнал, передаваемый по токовой петле к измерителям. Такое преобразование позволяет увеличить дальность линии связи с измерителями до 1000 метров.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество каналов связи с измерителями | 2 |
| 2 | Линия связи каналов | двухпроводная |
| 3 | Способ обмена в канале | токовая петля |
| 4 | Интерфейс связи с ЭВМ | RS-232 |
| 5 | Длина связи с ЭВМ, м не более | 10 |
| 6 | Длина линии связи между измерителями, м не более | 1000 |
| 7 | Сопротивление линии связи, не более, Ом | 500 |
| 7 | Напряжение питания, В | 220±15 |
| 8 | Габаритные размеры ,не более, мм | 130х105х65 |
| 9 | Масса, не более, кг | 1,0 |

УСТРОЙСТВО

Конструктивно адаптер выполнен в пластмассовом корпусе. Подключение линий связи с измерителями, линии связи с ЭВМ и сетевого питания производится к клеммникам адаптера.

Все приборы данной системы соединяются в локальную сеть с топологией кольца. Между собой измерители соединены витой порой, длина которой может достигать 1 км.

Передача данных по сети осуществляется последовательно от измерителя к измерителю, начиная с ЭВМ и заканчивая последним измерителем сети. Каждый измеритель является ретранслятором сигнала. При отключении сетевого питания от измерителя линия связи не разрывается.

Для нормальной работы сети необходимо, чтобы все измерители имели надежный контакт с линией связи. ЭВМ подключается к сети с помощью адаптера, который представляет собой преобразователь RS-232 – «токовая петля 20 мА». Применение «токовой петли» обеспечивает полную гальваническую развязку, как самих измерителей, так и ЭВМ, и не требует экранировать соединительную линию и «выравнивать» потенциалы измерителей. Адаптер содержит стабилизированный источник питания.

Предприятие-изготовитель поставляет дисковый носитель с рабочей программой обслуживания подключаемых приборов, позволяющей контролировать показания приборов в цифровом виде.