НОРМИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРА-ТОК ПТТ

погрешность преобразования вход-ного сигнала– ± 0,25%;± 0,5%;

маркировка – ExiaIIC;

входной сигнал: от - ТСМ, ТСП, ТХА;

выходной сигнал: 4-20 мА;

степень защиты: IP54;

встроенный компенсатор нелиней-ности входного сигнала;

компактная конструкция;

монтаж непосредственно на головке термопреобразователя

питание от источников Uпит = +18..36 В;

удобство монтажа и обслуживания;

широкое применение во всех отрас-лях промышленности

Назначение

Нормирующий преобразователь температура-ток «ПТТ» предназначен для непрерывного преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления (50М, 100М, 50П, 100П по ГОСТ 50353-92) и преобразователей термоэлектрических (ТХА по ГОСТ Р 504331-92) в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА. ПТТ предназначены для работы в системах регулирования и управления технологическими процессами в промышленности, нефтегазовой отрасли и энергетике. Совместно со вторичным цифровым микропроцессорным преобразователем «Радон РИЦ-1.2» образует законченную систему измерения и регулирования температуры и связи с ЭВМ.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрешность преобразования входного сигнала, % | ±0,25; ±0,5; ±1,0 |
| 2 | Входной сигнал: - термопреобразователи сопротивления, - преобразователи термоэлектрические | ТСМ 50(100), ТСП 50(100); ТХА (0..600, 0…900 С0) |
| 3 | Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| 4 | Измерительный ток термопреобразователя, мА | 1 |
| 5 | Нагрузочное сопротивление, не более, Ом, при Uп=24В | 500 |
| 6 | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | 18…36 |
| 7 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 10 |
| 8 | Установочная часть корпуса | М 20х1,5, *-по заказу |
| 9 | Габаритные размеры, не более, мм | Æ42х100 |
| 10 | Масса, не более, кг | 0,1 |

степень защиты преобразователя от пыли и воды по ГОСТ 14254-96: IP54.

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха преобразователь соответствует по ГОСТ 12997-84: группе С4.

по устойчивости к механическим воздействиям преобразователь соответствует виброустойчивому исполнению по ГОСТ 12997-84: группа N3 .

средний срок службы – не менее 10 лет.

РАБОЧИЕ ЯСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающего воздуха от минус 30 до +50 0С;

относительная влажность воздуха до 95% при 350С и более низких температурах без конденсации влаги;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

воздействие вибрации: частота от 5 до 80 Гц, амплитуда смещения 0,075 мм, ускорение 9,8 м/с2.

УСТРОЙСТВО

Конструктивно преобразователь выполнен в корпусе из алюминиевого сплава. Внутри корпуса, под защитной крышкой установлена колодка для подключения соединительного кабеля  и резисторы эксплуатационной регулировки начального («0») и конечного («1») значений выходного сигнала. Подключение соединительного кабеля производится через стандартный сальниковый ввод типа Брно

Электронное устройство преобразует изменение сопротивления или э.д.с первичного преобразователя в нормированный токовый выходной сигнал 4-20 мА. Электронное устройство содержит: входной нормирующий усилитель; цепи питания и линеаризации термопреобразователя; цепи регулировки «0» и «1»; стабилизаторы тока потребления и напряжения питания; цепи температурной компенсации; формирователь выходного сигнала.

МОДИФИКАЦИЯ

Варианты схемотехнического решения для разных модификаций нормирующего преобразователя температура - ток приведены ниже. Информация о модификации указана в символах полного названия прибора, условно обозначенных символом «х».

Полное название расшифровывается следующим образом:

1 – Наименование изделия

2 – Тип используемого термосопротивления или термопреобразователя:

1 – ТСМ 50М;

2 – ТСМ 100М;

3 – ТСП 50П;

4 – ТСП 100П;

5 – ТХА.

3 – Погрешность преобразования входного сигнала:

1 – 1,0 %;

2 – 0,5 %;

3 – 0,25 % (только для ТС в  указанных диапазонах 01-05);

4 – Диапазон измеряемых температур:

01 – -50…+100 оС для ТСМ;

02 – 0…+150 оС для ТСМ;

03 – -200…+200 оС для ТСП;

04 – -100…+300 оС для ТСП;

05 –  0…+400 оС для ТСП;

06 –  0…+600 оС для ТХА;

07 – 0…+900 оС для ТХА;

08 – по заказу.;

5 – Установочная часть корпуса (присоединительная резьба головки термопреобразователя):

0 – М20х1,5

1 – по заказу