БЛОК ПИТАНИЯ РАДОН-БП25

электронная защита от перегрузок и короткого замыкания;

светодиодная индикация включения и перегрузки;

исполнение в Евростандарте DIN43700 (щитовой монтаж);

исполнение: общепромышленное, степень защиты: IP20;

температура окружающей среды: -10…50 оС;

широкое применение во всех отраслях промышленности

Назначение

Блоки питания постоянного тока «Радон - БП25» (БП) предназначены для преобразования сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение 24 В и питания промышленных приборов и средств автоматизации.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выходное напряжение, В | 24 ± 1 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А, | 1,0 |
| 3 | Количество гальванически связанных выходов: | 5 |
| 4 | Защита от короткого замыкания: | Автоматическая (блокировка выхода) |
| 5 | Ток срабатывания защиты, А | 1,1*Iном |
| 6 | Напряжение пульсации выходного напряжения (при токе нагрузки до 0,8*Iном), мВ, не более | 50 |
| 7 | Нестабильность выходного напряжения -при изменении напряжения сети на +10% -15%, В, не более -при изменении температуры окружающей среды на 10 0С, %, не более | ± 1 0,3 |
| 8 | Напряжение питания, В, Гц | 220 +22-33 , 50± 1 |
| 9 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 48 |
| 10 | Исполнение | Щитовое, IP20 |
| 11 | Габаритные размеры, мм, не более | 96 х 96 х 160 |

степень защиты прибора от пыли и воды по ГОСТ 14254-80: по передней панели IP54; по задней панели  – IP20.

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы соответствуют по ГОСТ 12997-84: группе С3.

по устойчивости к механическим воздействиям приборы соответствуют виброустойчивому исполнению по ГОСТ 12997-84: группа N1.

средний срок службы – не менее 10 лет.

Рабочие условия эксплуатации прибора:

температура окружающего воздуха от минус 10 до +50 0С;

относительная влажность воздуха до 95% при 350С и более низких температурах без конденсации влаги;

допускается использование приборов при температуры до + 70 0С при снижении тока нагрузки до 0,6 от Iном.

атмосферное давление от 80 до 106,7 кПа.

УСТРОЙСТВО

Конструктивно блок питания выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для щитового крепления, в соответствии с стандартом. На передней панели прибора расположены светодиодные индикаторы:

«сеть» - включения прибора в сеть 220 В;

«выход» - индикации нормального режима работы.

Светодиодный индикатор «сеть» сигнализирует о подключении БП к промышленной сети питания переменного тока. Индикатор «выход» сигнализирует о нормальном режиме работы БП. В режиме нормальной работы должны гореть оба индикатора. При срабатывании схемы защиты индикатор «выход» гаснет.

На задней панели БП расположены клеммные колодки для подключения нагрузки (датчики) и сетевого питания 220 В.

Блок питания состоит из сетевого трансформатора, схем стабилизации и электронной защиты. БП имеет пять гальванически соединенных между собой каналов для подключения нагрузки. Все узлы БП смонтированы на одной печатной плате. На ней расположены три функционально законченных элемента: стабилизатор напряжения, электронная схема защиты от перегрузки по току; выпрямитель, сглаживающий конденсатор; предохранитель, трансформатор.

Схема стабилизации действует по принципу последовательной стабилизации напряжения. Блок питания не имеет в своем составе импульсных источников помех. Смонтированная в БП, автоматическая защита от короткого замыкания дает возможность использовать его для обслуживания датчиков, линии питания которых подвержены механическим воздействиям.

При перегрузке БП током происходит срабатывание защиты, о чем свидетельствует погасание светодиода «выход». В режиме защиты выходное напряжения БП равно нулю. Для востановления работы БП, необходимо отключить его от сети на время не менее 10 секунд