ВТОРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ РАДОН РИЦ

входной сигнал: 
- унифицированные 4-20, 0-5, 0-20 мА;
- от ТСМ, ТСП (с установкой платы ПТС);

напряжение и частота питающей сети: ~ 220 В, 50 Гц. или + 24 В;

встроенный блок питания датчиков: + 24 В или + 36 В;

количество независимых уставок: 1 или 2;

исполнительное реле: 3 А, ~ 220 В на активную нагрузку

исполнение: щитовое, IP20, IP54/20; настенное, IP44

светодиодная сигнализация срабатывания уставок;

кнопочный пульт управления;

процедура установки параметров защищена паролем;

возможность установки платы связи с ЭВМ: ПСК

тип регулирования – позиционный;

выполнен в Евростандарте DIN43700.

Назначение

Прибор «Радон РИЦ» является многофункциональным прибором и предназначен для измерения унифицированного входного сигнала постоянного тока (с измерительных преобразователей типа «Радон», «Метран», «Сапфир» или аналогичных), электрического питания преобразователя, непрерывного отображения измеряемого параметра или его производных, задания начальных режимов индикации, а так же для формирования логических сигналов, при отклонении измеряемого параметра от значений, задаваемых уставками.

Прибор при наличии установленной платы связи ПСК обеспечивает возможность связи с ЭВМ по последовательному радиальному интерфейсу ИРПС (цифровая токовая петля «4-20 мА - RS232»).

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | настенное | щитовое |
| 1 | Диапазон входного сигнала, - унифицированный токовый, мА - от термопреобразователя, | 0-5 или 0-20 или 4-20 ТСМ, ТСП |  |
| 2 | Предельно допустимая основная приведенная погрешность измерения, %,: - для входного сигнала 0-5 мА - для входного сигнала 4-20 (0-20) мА | ±0,1 ±0,2 |  |
| 3 | Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока, В | 24+2 или 36+2 |  |
| 4 | Количество каналов управления «Радон РИЦ-1» «Радон РИЦ-1.1» «Радон РИЦ-1.2» | нет 1 2 |  |
| 5 | Диапазон формирования уставок, % от диапазона измерения | от 5 до 95 |  |
| 6 | Погрешность «срабатывания» уставок срабатывания, % от диапазона измерения | 0,5 |  |
| 7 | Допускаемый коммутируемый ток электромагнитного реле при напряжении 220В и cos j>0,4, А | 3 |  |
| 8 | Входное сопротивление, не более, Ом - для входного сигнала 0-5 мА - для входного сигнала 4-20 (0-20) мА | 500 250 |  |
| 9 | Внутреннее сопротивление подключаемых внешних устройств контроля, не более, Ом: - для входного сигнала 0-5 мА - для входного сигнала 4-20 (0-20) мА | 1000 300 |  |
| 10 | Способ отображения контролируемой величины | цифровой |  |
| 11 | Разрядность индикатора | 4 |  |
| 12 | Время измерения, не более, сек. | 0,5 |  |
| 13 | Напряжение питания, В | 220 |  |
| 14 | Допустимое отклонение напряжения питания, % | -15….+10 |  |
| 15 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |  |
| 16 | Возможность установки платы ПС | нет | есть |
| 17 | Интерфейс связи ПС с ЭВМ | нет | ПСК, RS232 или RS485 |
| 18 | Длина соединительной линии до преобразователя, м | до 150 |  |
| 19 | Габаритные размеры, не более, мм | 130х105х65 | 96х96х160 |
| 20 | Масса, не более, кг | 1,2 |  |

степень защиты прибора от пыли и воды по ГОСТ 14254-80: щитовое исполнение – IP20, IP54/20; настенное исполнение – IP44.

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствует по ГОСТ 12997-84: группе В1.

по устойчивости к синусоидальным вибрациям прибор соответствует по ГОСТ 12997-84: группе N1.

РАБОЧИЕ ЯСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающей среды от + 5 до +50 0С;

верхнее значение относительной влажности воздуха до 95% при 350С и более низких температурах без конденсации влаги;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

вибрация с частотой 5-35 Гц с амплитудой смещения 0,53 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор обеспечивает:

возможность корректировки измеренного значения на коэффициент (коэффициент коррекции), задаваемый пользователем в пределах 0,85-1,15 (например, изменение плотности жидкости при измерении уровня);

возможность коррекции измеренного значения путем увеличения или уменьшения его на величину, задаваемую пользователем («сдвиг» диапазона измерения) в пределах ± 20% диапазона измерения;

индицирование знака «-» вводимого «сдвига»;

индикацию перегрузки при превышении на 20 % верхнего предела измерений;

ввод уставок срабатывания;

сохранность внутренних настроек ВП при снятии напряжения питания;

возможность подключения внешнего регистрирующего устройства последовательно с преобразователем.

Параметры системы регулирования.

Регулирование двухпозиционное по двум независимым каналам. Значения уставок устанавливаются с 4-х кнопочной клавиатуры. Процедура ввода уставок и коэффициентов коррекции защищена от несанкционированного доступа паролем.

Исполнительное устройство системы регулирования – электромеханические реле («сухой контакт»), коммутируемая мощность 220Вх3А на активную нагрузку. О включении управляющего сигнала свидетельствуют светодиоды, расположенные на лицевой панели прибора справа от цифрового индикатора.