САГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ  РАДОН САУ-М6

контролируемая среда: жидкость, обладающая электропроводностью;

температура окружающей среды: -10…50 оС;

выходной сигнал: 3 независимых выходных реле;

степень защиты: IP44;

регулирование чувствительности;

независимая настройка каналов регулирования;

удобство монтажа и обслуживания;

широкое применение во всех отраслях промышленности

Назначение

Сигнализатор уровня жидкости «Радон САУ-М6» совместно с кондуктометрическими датчиками уровня и исполнительными механизмами предназначен для создания систем управления уровнем жидкости в резервуарах, накопительных емкостях, отстойниках и т.п., при условии, что используемая рабочая жидкость обладает электропроводностью.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение и частота питания, В, Гц | 220, 50 |
| 2 | Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения, % | +10...-15 |
| 3 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
| 4 | Тип датчика | 4-х электродный кондуктометрический: - жесткий (нерж. сталь) - гибкий (ПВХ) |
| 5 | Напряжение на электродах датчиков уровня, не более, В, Гц | 12, 50 |
| 6 | Количество реле управления | 3 |
| 7 | Допустимая нагрузка на контакты встроенного реле при напряжении »220В, не более, А при cos j £ 0,4 | 8 |
| 8 | Сопротивление контролируемой жидкости, кОм | 0,5…500 |
| 7 | Тип корпуса, степень защиты | Настенный, IP44 |
| 8 | Масса прибора без датчика уровня, не более, кг | 1 кг |
| 9 | Габаритные размеры, не более, мм | 130х105х65 |

УСТРОЙСТВО

Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе настенного исполнения.

На лицевой панели прибора для визуального контроля за уровнем жидкости расположены три светодиодных индикатора «Уровень 1», «Уровень 2» «Уровень З», срабатывающих при осушении соответствующих электродов датчика, расположенных в резервуаре на различных высотах, определяемых конкретным технологическим процессом. Индикатор «Сеть» сигнализирует о включении прибора в сеть.

Соединение с датчиком уровня и исполнительными механизмами производится при помощи клеммника, расположенного под верхней крышкой прибора, крепящейся к основанию при помощи четырех винтов. На плате прибора расположены три регулировочных резистора, служащих для первоначальной настройки датчиков «Уровень 1», «Уровень 2», «Уровень З» в зависимости от электропроводящих свойств жидкости на объекте.

Наличие в составе схемы регулировочных резисторов входного сигнала позволяет адаптировать прибор как к работе с широким спектром различных по электропроводности жидкостей, так и с разными по конструктивному исполнению датчиками уровня. Для автоматизации процессов управления уровнем жидкости в прибор встроены три электромагнитных реле.

Принцип действия прибора при работе в системе автоматического поддержания уровня основан на использовании токопроводящих свойств жидкости для замыкания или размыкания электрической цепи при изменении уровня этой жидкости относительно электродов, установленных на определенных высотах в резервуаре. Соприкосновение жидкости с соответствующими электродами датчика уровня ведет к появлению электрических сигналов на входе прибора, где они обрабатываются по заданному алгоритму и формируют команды управления исполнительными электромагнитными реле.