ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАДОН-СИ

измеряемая среда: газ, жидкость;

верхние пределы измерения давления, от 0,025 до 60 МПа;

диапазон изменения выходного сигнала, - 0-5; 0-20; 4-20 мА;

предел допускаемой основной погрешности - 0,2; 0,25; 0,5%

исполнение - взрывобезопасное, общепромышленное;

степень защиты: IP68;

высокая эксплуатационная надежность;

межповерочный интервал 2 года.

повышенная коррозионная стойкость корпуса;

газопроницаемый «мокрый» кабель повышает точность измерения малых давлений;

удобство монтажа и обслуживания;

широкое применение во всех отраслях промышленности

Назначение

Датчик избыточного давления специального исполнения «Радон СИ» предназначен для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивает непрерывное преобразование избыточного или гидростатического давления в унифицированный токовый выходной сигнал.

Специализированный датчик давления “Радон СИ” является одним из немногих датчиков предназначенных для работы на объектах коммунального хозяйства и обеспечивает получение достоверной информации о текущем давлении в сложных условиях эксплуатации, в местах с высокой вероятностью заполнения водой или заиливания места установки датчика. Датчики внесены в Государственный реестр средств измерения, сертифицированы и разрешены к применению на объектах ОАО «Газпром».

Технические характеристики

| # N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верхние пределы измерения давления, - избыточного, МПа - гидростатического (уровня), м (приведенный к плотности 1000 кг/м3 при температуре +20°С). | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60. 2,5; 4,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 20; 25; 35; 40 |
| 2 | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | 0-5 (5-0); 0-20 (20-0); 4-20 (20-4) |
| 3 | Предел допускаемой основной погрешности, % (g) - избыточного давления - гидростатического давления | ±0,2; 0,25; 0,5 ±0.5; 1,0 |
| 4 | Вариация выходного сигнала, % не более | ½g½ |
| 5 | Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды, %/ 100С, не более | ± (0.25-0,6) |
| 6 | Напряжение питания постоянного тока , В - - минимальное значение - - максимальное значение | 24 36 |
| 7 | Установочные размеры резьбовой части корпуса | М20х1.5 (другое)* |
| 8 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 0,8 |
| 9 | Габаритные размеры, не более, мм | Æ35´190 |

Параметры контролируемой среды:

-     тип – жидкие и газообразные среды, неагрессивные к титану ВТ9 и стали 12Х18Н10Т;

-     состав – однородный; плотность жидкости – 750-1250 кг/м3;

-     температура – от минус 20 до + 50 0С.

УСТРОЙСТВО

Принцип действия датчика основан на преобразовании деформации упругого чувствительного элемента под воздействием избыточного давления или гидростатического давления (столба жидкости над чувствительным элементом) в аналоговый унифицированный токовый сигнал. Конструктивно датчик выполнен в цилиндрическом корпусе из нержавеющей пищевой стали 12Х18Н10Т, в котором размещены чувствительный элемент и электронное устройство. Для связи внутренней полости датчика (при измерении малых давлений) с атмосферой служит газопроницаемый кабель с расположенным на его нерабочем конце селикагелевым фильтром. Герметизация корпуса (IP68) обеспечивается сальниковым вводом кабеля, выполненного посредством резинового кольца, манжета и уплотняющей втулки.

В качестве чувствительного элемента используется тензорезисторы (структура КНС) соединенные с мембраной тензопреобразователя. Электронное устройство преобразует изменение сопротивления в нормированный токовый выходной сигнал 0-5 (5-0) или 0-20 (20-0) или 4-20 (20-4) мА. Электронное устройство содержит стабилизатор питания с защитой от ошибок монтажа и корректоры “0”и “1” диапазона измерения.

Датчик устанавливается на объекте контроля посредством присоединительного элемента - штуцера, имеющего резьбовое соединение М20х1,5 (или иное по заказу). Электрическое подключение производится через соединитель расположенный на конце газопроницаемого кабеля или клеммную коробку (определяется заказом).

МОДИФИКАЦИИ ДАТЧИКА

Для выбора необходимой модификации датчика избыточного давления специального исполнения «Радон СИ» необходимо указать полную кодировку, соответствующую Вашим задачам. Информация о модификациях, указывается в символах полного названия датчика, обозначенных символами «х». Полная кодировка расшифровывается следующим образом

| 1 - Наименование изделия 2 - Исполнение по взрывозащите: ОП –общепромышленное; ВБ – взрывозащищенное, «1ExibllСT6». 3 - Измеряемый параметр: Д – избыточное давление; У – гидростатическое давление 4 - Верхний предел измеряемого параметра ххх – МПа (для «Д»); ххх – метров (для «У») 5 - Предел допускаемой основной погрешности: 1,00 –для «У»; 0,50 – для «Д» и «У»; 0,25 – для «Д»; 0,20 – для «Д»; | 6 – Длина «мокрой» части кабеля хх –метров. 7 - Код выходного сигнала: 1 - 0-5 мА 2 - 4-20 мА 3 - 0-20 мА 8 - Тип присоединительного штуцера: 1 - М20х1,5 2 - К1/4; 3 – К1/2; 4 – по заказу. |
| --- | --- |