СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ МНОГОТОЧЕЧНЫЙ

РАДОН СУ ПМ-02

широкая номенклатура сигнализаторов для любых объектов и любых условий эксплуатации;

простота монтажа на объекте, за счет многовариантности исполнения узла крепления сигнализатора;

нанесение на узлы сигнализатора, контактирующие с контролируемой жидкостью, специализированного фторопласт-керамического покрытия обеспечивает возможность работы с различными типами жидкостей;

для дистанционной проверки работоспособности цепей и магнито-зависимого переключателя, сигнализатор снабжен электромагнитом с независимой цепью управления.

возможность работы в технологических емкостях и танках находящихся под избыточным давлением до 2,5 МПа;

по желанию Заказчика может быть изготовлена модификация сигнализатора под конкретную рабочую жидкость, эксплуатационные давление и температуру.

Назначение

Предназначен для управления внешними электрическими цепями, путём включения и выключения контактов в схеме сигнализации, защиты и блокировки при понижении или повышении предельного уровня жидкости и сжиженных газов относительно заданного значения или уровня раздела двух несмешивающихся жидкостей в емкостях и технологических аппаратах работающих при вакууме, атмосферном и избыточном давлении. Сигнализатор выпускается в нескольких модификациях отличающихся видом измерения, типом крепления на емкости, типом корпуса и кабельного ввода, количеством точек контроля и поплавков, типов выходных контактов, параметрами коммутируемых цепей. Сигнализаторы применяются в системах автоматизации производственных объектов нефтеперерабатывающей, газовой, химической, энергетической, металлургической промышленности, на предприятиях пищевого и коммунального хозяйства и других отраслях промышленности, в том числе с взрывоопасными условиями производства.

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина погружаемой части сигнализатора, м: | 0,1-2,5; по заказу |
| 2 | Число точек контроля | 1-5 |
| 3 | Расстояние между точками контроля: - минимальное; - максимальное; | в пределах габаритных размеров поплавка в пределах диапазона контроля. |
| 4 | Гистерезис срабатывания, мм, не более | 10 |
| 5 | Рабочее давление, МПа, не более | 2,5 |
| 6 | Плотность контролируемой среды, кг/ м3, не менее: | 500 |
| 7 | Разность плотностей при контроле уровня раздела сред, кг/ м3, не менее: | 100 |
| 8 | Рабочая температура, °С | от -50 до +100 |
| 9 | Температура окружающей среды (воздуха), °С | от -50 до +100 |
| 10 | Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | ШР-IP54, CP-IP65 |
| 11 | Нагрузка, коммутируемая клеммными выводами сигнализатора: активная или активно-индуктивная - ток, А - напряжение, В | до 0,25 до 130/180 |
| 12 | Время непрерывной работы не менее, ч | Не ограниченно |
| 13 | Материал погружаемой части сигнализатора | 12Х18Н10Т |
| 14 | Установочные размеры: -резьбовой штуцер - фланец - фланциво-цанговый зажим | М24х1,5 Ø74х6 отв. Ø 12 Ø76х4 отв. Ø8 |

Все элементы узла выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. В зависимости от исполнения поплавок и коромысло полируются или покрываются специализированным антиадгезивным фторопласт-керамическим материалом, обеспечивающим работу сигнализатора в различных типах жидкостей (вода питьевая и техническая, эмульсии, «грязные» жидкости, вспенивающиеся жидкости, нефть, нефтепродукты, тяжелые нефтяные фракции и др.).