ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА (ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА)  РАДОН УМ

измеряемая среда: газ, жидкость, минеральное масло;
температура окружающей среды: -40…50 оС;
исполнение: общепромышленное, искробезопасная цепь:
выходной сигнал: 4-20, 0-5, 0-20 мА;
степень защиты: IP54, IP65;
компактная конструкция датчика;
многовариантность исполнения;
удобство монтажа и обслуживания;
широкое применение во всех отраслях промышленности

Назначение

Датчик уровня масла «Радон УМ» предназначен для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивает непрерывное преобразование измеряемого параметра (уровня вязких, маловязких сред в емкостях и резервуарах без избыточного давления) в унифицированный токовый выходной сигнал.

Датчик предназначен для работы со вторичной аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики, машинами централизованного контроля и системами управления, работающими от унифицированного входного сигнала 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА постоянного тока.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Верхние пределы измерения гидростатического уровня Hизм, мм | 0-500; 0-1000 по заказу |
| 2 | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | 0-5; 0-20; 4-20 |
| 3 | Предел допускаемой основной погрешности, % (g) | ±1,5 |
| 4 | Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды, %/ 100С, не более | ± 0,75 |
| 5 | Нагрузочное сопротивление, не более, Ом - - для выходного сигнала 0-5 мА - - для выходного сигнала 4-20 мА (0-20 мА) | 2000 400 |
| 6 | Напряжение питания постоянного тока , В - - минимальное значение - - максимальное значение | 24 36 |
| 7 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 1,0 |
| 8 | Установочная часть корпуса | Фланцево-цанговое |
| 9 | Габаритные размеры, не более, мм - - датчик со штепсельным разъемом (ШР) - - датчик с сальниковым вводом, типа «Брно» | Æ35´ 1,2 Hизм 35х85х1,2 Hизм |
| 10 | #### Масса, не более, кг - - датчик со штепсельным разъемом (ШР) - - датчик с сальниковым вводом, типа «Брно» | 0,7 0,9 |

степень защиты датчика от пыли и воды по ГОСТ 14254-80: датчик со штепсельным разъемом (ШР) – IP54; датчик с сальниковым вводом, типа «Брно» ) – IP55

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха датчики соответствуют по ГОСТ 12997-84: группе Д3 с ограничением нижнего предела до минус 40 0С.

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от минус 40 до +50 0С;

относительная влажность воздуха до 95% при 350С;

атмосферное давление 80 ¸ 106,7 кПа.

Параметры контролируемой среды

тип – масло минеральное или синтетическое

состав – однородный;

температура – от 0 до 85 0С;

плотность жидкости – 700-900 кг/м3.

УСТРОЙСТВО

Принцип действия датчика уровня масла основан на преобразовании гиростатического давления столба масла Нмасла с последующим преобразованием последнего посредством тензосистемы в аналоговый токовый выходной сигнал.

Конструктивно датчик выполнен в цилиндрическом металлическом корпусе, в котором расположены чувствительный элемент и электронное устройство. На корпусе установлена удлиняющая штанга на конце которой размещен чувствительный элемент. Корпус датчика и удлиняющая штанга в зависимости от исполнения могут быть изготовлены из стали СТ45 с никель-хромовым покрытием или из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или в их комбинации.

При погружении удлиняющей штанги в измеряемую жидкость, давление газа в камере чувствительного элемента изменяется пропорционально уровню заглубления. Давление измеряемой среды воздействует на мембрану чувствительного элемента. В качестве чувствительного элемента используется кремниевый тензорезистор, соединенный с мембраной тензопреобразователя.

Электронное устройство преобразует изменение сопротивления в нормированный токовый выходной сигнал 0-5 или 0-20 или 4-20 мА. Электронное устройство содержит стабилизатор питания с защитой от ошибок монтажа и корректоры “0”и “1” диапазона измерения.

Датчик устанавливается на объекте контроля посредством фланцевого элемента, монтируемого на крышке маслобака. Необходимый уровень заглубления штанги фиксируется с помощью вибростойкого цангового зажима. Электрическое подключение производится через соединитель.

МОДИФИКАЦИЯ

Варианты схемотехнического решения для разных модификаций датчика уровня масла «Радон УМ» приведены ниже. Информация о модификации указана в символах полного названия прибора, условно обозначенных символом «Х».

| 1 - Наименование изделия 2 - Исполнение по взрывозащите: ОП – невзрывозащищенное, общепромышленное; ВБ – взрывозащищенное, «1ExibllСT6». 3 - Верхний предел измеряемого параметра - хххх – мм 4 - Материал корпуса: Н – нержавеющая сталь; С – стальной корпус с никель-хромовым покрытием. | 5 - Материал удлиняющей штанги: Н – нержавеющая сталь; С – сталь с покрытием. 6 - Код выходного сигнала: 1 - 0-5 мА 2 - 4-20 мА 3 - 0-20 мА 7 - Исполнение кабельного ввода: 1 - разъем типа ОНЦ 2 - кабельный ввод «Брно»; |
| --- | --- |