ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ РАДОН

микропроцесорная система преобразования и коррекции входного сигнала;

измеряемая среда: газ, жидкость;

верхние пределы измерения избыточного давления от 0,025 до 60 МПа;

диапазон изменения выходного сигнала 0-5; 0-20; 4-20 мА;

предел допускаемой основной погрешности 0,2; 0,25; 0,5%;

температура окружающей среды: -50…плюс 85 оС;

исполнение: общепромышленное, искробезопасная цепь:

степень защиты: ШР-IP54, СР-IP65, КО-IP68 ;

межповерочный интервал – 2 года.

высокая эксплуатационная надежность, поверенная годами;

компактная конструкция датчика;

многовариантность исполнения, взаимозаменяемость с отечественными и зарубежными датчиками;;

климатическая защитная оболочка КО;

удобство монтажа и обслуживания;

широкое применение во всех отраслях промышленности

Назначение

Датчик давления «Радон» предназначен для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивает непрерывное преобразование избыточного или гидростатического давления в унифицированный токовый выходной сигнал.

Технические характеристики

| ## №N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верхние пределы измерения давления, - - избыточного, МПа - - гидростатического, м | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60. 2,5; 4,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 20; 25; 35; 40 |
| 2 | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | 0-5 (5-0); 0-20 (20-0); 4-20 (20-4) |
| 3 | Предел допускаемой основной погрешности, % (g) - - избыточного давления - - гидростатического давления | ±0,2; 0,25; 0,5 ±0.5; 1,0 |
| 4 | Вариация выходного сигнала, % не более | ½g½ |
| 5 | Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды, %/ 100С, не более | ± (0.2-0,5) |
| 6 | Напряжение питания постоянного тока , В - - минимальное значение - - максимальное значение | 18 36 |
| 7 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 0,8 |
| 8 | Установочные размеры резьбовой части корпуса | М20х1.5 (другое) |
| 9 | Материал присоединительного штуцера | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| 10 | Габаритные размеры, не более, мм - - датчик с штепсельным разъемом (ШР) - - датчик с сальниковым (СР) - - датчик в климатической оболочке (КО) | Æ35´150 35х85х145 Æ55´280 |

Параметры контролируемой среды:

тип – жидкая или газообразная, неагрессивные к титану ВТ9 и стали 12Х18Н10Т;

состав – однородный; плотность жидкости – 750-1250 кг/м3;

температура – от минус 20 до + 50 0С.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха датчики соответствуют по ГОСТ 12997-84: группе Д3 с ограничением нижнего предела до минус 40 0С.

По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют виброустойчивому исполнению по ГОСТ 12997-84: группа N1. допускаемое направление вибрации вдоль вертикальной оси датчика, установленного в рабочем положении.

Датчик выдерживает воздействие односторонней перегрузки давлением 125% от верхнего предела измерения с сохранением допускаемой основной погрешности измерения давления.

УСТРОЙСТВО

Принцип действия датчика основан на преобразовании деформации упругого чувствительного элемента под воздействием измеряемого давления, в аналоговый токовый сигнал.

Конструктивно датчик выполнен в цилиндрическом металлическом корпусе, в котором размещены чувствительный элемент и электронное устройство.

В качестве чувствительного элемента используются кремниевые пленочные тензорезисторы (структура КНС), соединенные с мембраной тензопреобразователя.

Электронное устройство преобразует изменение сопротивления в нормированный токовый выходной сигнал 0-5 или 0-20 или 4-20 мА. Электронное устройство содержит стабилизатор питания с защитой от ошибок монтажа и корректоры “0”и “1” диапазона измерения.

Датчик устанавливается на объекте контроля посредством присоединительного элемента (1), имеющего резьбовое соединение М20х1,5 (или иное по заказу). Электрическое подключение производится через соединитель.

МОДИФИКАЦИИ ДАТЧИКА

Варианты схемотехнического решения для разных модификаций датчика избыточного давления «Радон» приведены ниже. Информация о модификации указана в символах полного названия прибора, условно обозначенных символом «х». Полное название расшифровывается следующим образом:

| 1 - Наименование изделия 2 - Исполнение по взрывозащите: ОП – невзрывозащищенное, общепромышленное; ВБ – взрывозащищенное, «1ExibllСT6»; 3 - Измеряемый параметр: Д – избыточное давление; У – гидростатическое давление; | 7 - Предел допускаемой основной погрешности: 1,00 – для «Д» и «У»; 0,50 – для «Д» и «У»; 0,25 – для «Д»; 0,20 – для «Д»; |
| --- | --- |
| 4 - Верхний предел измеряемого параметра: ххх – МПа (для «Д»); ххх – метров (для «У»); 5 - Материал корпуса: Н – нержавеющая сталь; С – стальной корпус с никель - хромовым покрытием. 6 - Предельная рабочая температура окружающего воздуха: 1 – плюс 5 – плюс 50 оС; 2 – минус 10 – плюс 50 оС; 3 – минус 40 – плюс 50 оС; 4 – минус 50 – плюс 85 оС (специальное исполнение); | 8 - Код выходного сигнала: 1 – 0-5 мА; 2 – 4-20 мА; 3 – 0-20 мА; 9 - Тип присоединительного штуцера: 1 – М20х1,5 2 – К1/4; 3 – К1/2; 4 – по заказу. 10 - Исполнение кабельного ввода: 1 – штепсельный разъем ШР 2 – сальниковый кабельный ввод СР; 3 – датчик помещен в климатическую оболочку |