РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННОЕ РДМ-032М

контролируемая среда: газ, жидкость;

верхние пределы давления срабатывания, от 0,125 до 3,5 МПа;

исполнение - взрывобезопасное, общепромышленное;

температура окружающей среды от минус 50 до + 85 0С;

степень защиты: ШР - IP54, СР - IP65;

высокая эксплуатационная надежность;

взаимозаменяемость с отечественными и зарубежными образцами;

удобство монтажа и обслуживания;

широкое применение во всех отраслях промышленности.

Назначение

Реле соответствует требованиям ТУ 31 4870-042-31636677-06, ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.0-99 предназначено для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, в автоматических системах защиты по давлению в линиях подпитки насосных станций, системах пылеподавления горных машин, гидравлических системах механизированных крепей и другого горно-шахтного оборудования. Реле может быть использовано на действующих, реконструируемых и новых строящихся сланцевых и угольных шахтах. Реле не содержит собственных источников питания, сосредоточенных индуктивностей  и емкостей, имеет маркировку по взрывозащите «РО ExiaI», соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.0-99 и может устанавливаться в условиях взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установках класса В-1. Применяется в горной, нефтехимической и газовой промышленности, на предприятиях пищевой промышленности, коммунального хозяйства и агрокомплекса.

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пределы уставок срабатывания, МПа (кгс/см2) | от 0,1 (1) до 0,63 (6,3) * от 0,4 (4) до 1,6 (16) от 1,5 (15) до 3,5 (35) |
| 2. | Зона возврата нерегулируемая (типовое значение параметра), МПа (кгс/см2), | до 0,075 (до 0,75)* |
| 3. | Разброс срабатывания, не более МПа (кгс/см2) | +0,01 (0,1) |
| 4. | Максимально допустимое давление контролируемой среды, МПа (кгс/см2) | 25 (250) * |
| 5 | Тип контакта | нормально замкнутый, общий, нормально разомкнутый |
| 6 | Параметры коммутируемой цепи (~220/=27В), А | 3 |
| 7 | Габаритные размеры, мм не более | 160х95х48 |
| 8 | Установочные размеры резьбовой части корпуса | М20x1.5; К ¼; К ½; другое |
| 9 | Габаритные размеры, мм не более | 160х95х48 |
| 10 | Масса, кг, не более | 1,2 |

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха реле имеет исполнение С1 по ГОСТ 12997-84.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды реле имеет исполнение IP65 по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости к механическим воздействиям реле имеет виброустойчивое исполнение по группе N3 ГОСТ 12997-84.

Реле (мод.»У») обеспечивает срабатывание при понижении давления до установленной величины и возврат при повышении давления на величину зоны возврата.

Реле (мод.»В») обеспечивает срабатывание при повышении давления до установленной величины и возврат при понижении давления на величину зоны возврата.

Рабочие условия эксплуатации реле соответствуют следующим условиям:

-   температура окружающего воздуха от минус 25 до +550С;

-   относительная влажность воздуха до 100% при 30 0С и более низких температурах с конденсацией влаги;

-   атмосферное давление от 80 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

-   вибрации с частотой от 5 до 80 Гц ускорением до 19,6 м/с2.

-   рабочие жидкости: водомасляные эмульсии с присадкой ВНИИП – 117 или другой присадкой, заменяющей ее, минеральные масла, вода шахтная осветленная.

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей реле относительно корпуса:

-   20 МОм при нормальных климатических условиях;

-   5 МОм при температуре 55 0С и относительной влажности 80%;

-   1 МОм при температуре 30 0С и относительной влажности 100%.

Реле выдерживает воздействие перегрузки испытательным давлением 125% от максимально допустимого давления контролируемой среды без изменения величины уставки.

Коммутируемая мощность контактов коммутационного устройства реле соответствует значениям:

-   15 Вт – при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением до 30 В;

-   75 В*А – при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 (60) Гц.

УСТРОЙСТВО

Принцип действия реле основан на уравновешивании силы давления силой упругих деформаций регулировочной пружины. Перемещение подвижного конца пружины, вызываемое изменением действующего на нее давления, передается на микропереключатель.

Конструктивно реле выполнено в металлическом (ОП – алюминиевый сплав, ВБ – сталь с электрохимическим и полимерным покрытиями) корпусе (6), на котором установлен герметизирующий узел кабельного ввода (8). Реле имеет два варианта исполнения кабельного ввода: сальниковый ввод СР (9) и штепсельный разъем ШР серии GDM. Ввод СР применяется для взрывобезопасных исполнений, монтаж кабеля осуществляется на разъемную клемму (13). Ввод ШР используется для общепромышленного соединения. В корпусе реле размещены гидравлический, механический и коммутирующий узлы.

Гидравлический узел, состоящий из присоединительного штуцера (24), мембранного блока (1), мембраны разделительной, штока (2), выполненных из нержавеющей стали или титана, предназначен для восприятия давления гидравлической системы и преобразования давления в перемещение штока (2) и передачи этого перемещения на механический узел. Разделительная мембрана и шток образуют полость гидродемпфера, препятствующего ложным срабатываниям микропереключателя от вибрации оборудования и пульсаций контролируемого давления. Герметизация гидравлического узла реле осуществляется посредством уплотнительных резиновых колец (25, 26) и «коронной» гайки (29).

Механический узел реле, состоящий из пружины (5), опорной втулки (7) пружины, винта регулировочного (23), толкателя (3), опорного шарика (4) , предназначен для передачи перемещения, соответствующего давлению на контролируемом объекте, посредством толкателя на коммутирующий узел.

Коммутирующий узел герметизирован узлом кабельного ввода (8) с резиновым уплотнительным кольцом (27), содержит микропереключатель МП-7 (21), установленный на шасси (20), и разъемную клемму (13). Корпус кабельного ввода крепится на корпусе реле четырьмя винтами, один из которых является пломбировочным. Для доступа к клеммной колодке необходимо снять стопорное кольцо (30), открутить гайку (10), снять корпус СР (9). Сигнальный кабель подключается к клеммам коммутирующего узла и герметизируется уплотнительным кольцом (15) и нажимной гайкой (17).

МОДИФИКАЦИИ РЕЛЕ

Для выбора необходимой модификации реле давления необходимо указать полную кодировку, соответствующую Вашим задачам. Информация о модификациях, указывается в символах полного названия реле, обозначенных символами «х». Полная кодировка расшифровывается следующим образом:

обозначенных символом «х». Полное название расшифровывается следующим образом:

| 1 - Наименование изделия; 2 - Исполнение по взрывозащите: ОП – невзрывозащищенное, общепромышленное; ВБ – взрывозащищенное, «РО ExiaI». 3 - Пределы уставок срабатывания, МПа (кгс/см2) 4 – Модификация уставки срабатывания: В – при росте давления, У – при снижении давления. | 5 – Исполнение кабельного ввода: 1 – ШР- штепсельный разъем; 2 – СР - сальниковый разъем. 6 –Тип присоединительного элемента: 1 – штуцер наружный М20х1,5; 2 – штуцер наружный К1/4; 3 – штуцер наружный К1/2; 4 – по заказу. |
| --- | --- |