УСТРОЙСТВО ВВОДА СИГНАЛОВ СЕЛЬСИНОВ РАДОН РИЦ SE

количество входных каналов: 4;

погрешность измерения: не более ± 0,5 град;

диапазон измеряемых углов: 0…359 град.

допустимое напряжение на входе: ~18…30В;

цифровая индикация измеряемых углов поворота;

удобная цифровая настройка контролируемых параметров;

связь с ЭВМ: ИРПС, RS232, RS485;

индикация процесса обмена данными с ЭВМ;

питание: ~ 220 В, 50 Гц;

исполнение: щитовое IP20, IP54/20.

Назначение

Прибор предназначен для приема сигналов от четырех сельсинов типа БД-500М и индикации значений угла поворота вала (или других величин, пропорциональных углу поворота) последовательно для каждого сельсина. Входы прибора для подключения сельсинов гальванически - изолированы друг от друга.

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество входных каналов | 4 |
| 2 | Максимально-допустимое напряжение на входе (действующее значение), В | 30 |
| 3 | Минимально-допустимое напряжение на входе (действующее значение), В | 18 |
| 4 | Входной ток по каждому входу, мА, не более | 15 |
| 5 | Погрешность измерения, град., не более | ±0.5 |
| 6 | Длина соединительной линии до источника сигнала | Любая при сопротивлении линии, не более 100 Ом |
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более | 96х96х160 |
| 8 | Масса, кг, не более | 0,8 |
| 9 | Напряжение питания, В | 220+22,-33 |
| 10 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |

Прибор может быть дополнен интерфейсом связи «ИРПС (токовая петля)» совместно с производимым предприятием-изготовителем адаптером сети «Кольцо» (АСК) и обеспечивает создание локальной измерительной сети (см. рисунок). Связь между ЭВМ и АСК – с помощью интерфейса RS232, между АСК и приборами – ИРПС «токовая петля 20 мА» (количество приборов в сети до 1000 штук, структура сети – «кольцо»).

РАБОЧИЕ ЯСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающей среды от 5 ОС до 40 ОС;

относительной влажности до 95% при температуре 30 ОС;

атмосферное давление 84–106,7 кПа;

вибрация с частотой 5–35 Гц и амплитудой не более 0.35мм.

УСТРОЙСТВО

Принцип работы прибора основан на измерении временного сдвига сигнала с выходной обмотки сельсина относительно сигнала одной из фаз питающего напряжения (опорная фаза). В качестве опорной, использована фаза от которой питается сам прибор. Прибор позволяет индицировать значение угла поворота вала сельсина в градусах или значения других параметров, пропорциональных углу поворота (например, линейное перемещение). Это обеспечивается вводом при настройке прибора соответствующих коэффициентов.

Входные сигналы через формирователи  поступает на один из входов микроконтроллера. Микроконтроллер выполняет следующие функции:

управление светодиодным индикатором;

измерение временных интервалов;

обработку результатов измерения в соответствии с введенными настройками;

обработку «нажатий» кнопок управления;

запись и чтение памяти настроек;

связь с другими приборами или ЭВМ.

Светодиодный индикатор служит для индикации значений угла поворота вала последовательно для каждого из сельсинов, а так же сообщений при вводе данных в память настроек. Кнопки управления служат для выбора режима работы прибора и ввода данных в память настроек. Энергонезависимая память предназначена для сохранения настроек.

Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе щитового исполнения. На лицевой панели прибора расположены цифровой индикатор и четыре кнопки управления:

кнопка выбора знакоместа t (используется в режиме ввода  уставок);

кнопка изменения значения вводимого числа ▲ (используется в режиме ввода уставок);

кнопка rразрешения записи  в память;

кнопка ● выбора режима работы  прибора:

индикация измеренного значения (основной режим);

режим просмотра или ввода настроек прибора.

Электронные схемы выполнены на трех платах и смонтированы внутри корпуса.  Подключение внешних связей прибора производится к клеммным колодкам, расположенным на задней стенке.

При наличии в составе прибора интерфейса связи в память настроек заносится т.н. сетевой номер. Его значение, записанное при изготовлении, заносится  в паспорт прибора. Пользователь имеет возможность как проконтролировать записанное значение сетевого номера, так и самостоятельно записать новое значение.

В приборе использован последовательный способ индикации параметров с интервалом около 15 с. Перед индикацией значения выводится номер канала (например первый) -F1-. В случае, если какой-либо канал прибора окажется не задействован, то его номер не выводится. Если ни один канал не задействован  - будет индицироваться строка прочерков.