СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СКТ-60

исполнение: общепромышленное, степень защиты корпуса – IP44,

компактная конструкция датчиков, размещенных в головке болта;

визуальный контроль зоны перегрева

максимальная простота установки датчиков без демонтажа оборудования;

широкое применение во всех отраслях промышленности

Назначение

Система СКТ-60 предназначена для контроля температуры узлов и агрегатов насосных и вентиляторных установок и предотвращения чрезмерного перегрева статорных обмоток, подшипников двигателя и контролируемой установки.

Система СКТ-60 состоит из электронного блока и подключаемых к нему датчиков температуры. Электронный блок имеет средства визуальной сигнализации номера зоны перегрева. Выход блока, выполненный в виде «сухого» переключающего контакта реле, может быть использован для коммутации внешних устройств звуковой или световой сигнализации, контрольно-измерительной или пускорегулирующей аппаратуры.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество точек контроля температуры | 3 |
| 2 | Количество датчиков на одну зону | до 2 |
| 3 | Сопротивление дополнительной цепи соединения датчика температуры и электронного блока, не более, Ом | 2 |
| 4 | Температура срабатывания, оС | 60 ± 10 |
| 5 | Коммутируемая нагрузка на контакты встроенного реле: - для постоянного тока: - напряжение, не более, В - ток, не более, А 8 - для переменного тока частотой 50 Гц: - напряжение, не более, В - ток, не более, А при cos j £ 0.4 | 30 8 250 8 |
| 6 | Напряжение питания переменного тока , В | 220 |
| 8 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 15 |
| 10 | Габаритные размеры, не более, мм - электронного блока - датчика (базовый вариант) | 130х105х65 20х25 |
| 11 | #### Масса, не более, кг - электронного блока - датчика (базовый вариант) | 0,35 |

степень защиты от пыли и воды  по ГОСТ 14254-80: датчика - IP65; электронного блока – IP44.

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 12997-84: датчики соответствуют группе Д3; электронный блок – C3.

по устойчивости к механическим воздействиям датчики и электронный блок соответствуют виброустойчивому исполнению по ГОСТ 12997-84: группа N1.

РАБОЧИЕ ЯСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающего воздуха для:

- датчика от минус 40 до +85 0С;

- электронного блока от минус 10 до +50 0С;

относительная влажность воздуха до 95% при 350С и более низких температурах без конденсации влаги;

атмосферное давление от 80 до 106,7 кПа.

УСТРОЙСТВО

Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе. Электронный блок системы трехканальный. На его лицевой панели расположены три светодиодных индикатора «Канал 1», «Канал 2» и «Канал 3», включающиеся при превышении температуры в одной из контролируемых зон. Каждый канал блока позволяет подключить два датчика температуры. Включение светодиодного индикатора канала происходит при превышении температуры любого (одного или обоих датчиков) этого канала. Индикатор «Сеть» сигнализирует о включении прибора в сеть. Соединение с датчиками температуры и исполнительными устройствами производится при помощи клемм, расположенных под верхней крышкой прибора, крепящейся к основанию при помощи четырех винтов.

На плате прибора расположены три регулировочных резистора, служащих для первоначальной настройки температуры срабатывания каналов. Настройка производится отдельно для каждого канала. При подготовке системы к отправке заказчику каналы блока настраиваются на температуру срабатывания 62±2 °С.. Для связи с внешними исполнительными устройствами в состав блока входит мощное электромагнитное реле с одним переключающимся контактом. Реле срабатывает при превышении температуры в любой контролируемой точке любого канала или при обрыве соединительной линии любого датчика. Принцип действия системы основан на том, что электрическое сопротивление датчика увеличивается с ростом температуры. При этом растет и напряжение на измерительном входе датчика, которое непрерывно сравнивается с заданным при настройке. Если температура продолжает увеличиваться, то в какой-то момент времени напряжение на измерительном входе превысит заданное значение, что приведет к срабатыванию реле и включению светодиодного индикатора.

Датчик температуры является термочувствительным сопротивлением на основе металлокерамики. Резьбовая часть датчика (резьба М6) предназначена для крепления его в точке контроля температуры. Корпус датчика электрически изолирован от его выводов.