УСТРОЙСТВО ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ УВВ DO

выходной сигнал: «сухой» контакт;

количество гальванически изолированных контактов замыкания: 2;

количество гальванически изолированных контактов переключения: 2

цифровая индикация состояния выходного сигнала;

связь с ЭВМ: ИРПС;

индикация процесса обмена данными с ЭВМ;

питание: ~ 220 В, 50 Гц;

исполнение: щитовое IP20, IP54/20;

цифровая настройка.

Назначение

Прибор предназначен для формирования дискретных сигналов (включено/выключено) типа «сухой контакт» (контакты реле) по четырем гальванически - изолированным каналам. Прибор непрерывно отображает состояние сигнала по каждому выходу. Управление выходными реле производится по последовательному интерфейсу. Прибор может быть дополнен  последовательным интерфейсом - ИРПС.

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество выходных каналов: - на переключение; - на замыкание | 2 2 |
| 2 | Коммутируемое напряжение, В не более | 40 |
| 3 | Ток через контакты, мА не более | 100 |
| 4 | Габаритные размеры, мм не более | 96х96х160 |
| 5 | Масса, кг не более | 0,7 |
| 6 | Напряжение питания В | 220+22,-33 |
| 7 | Потребляемая мощность, Вт не более | 5 |

По степени защищенности от воздействия пыли и воды прибор имеет исполнение по ГОСТ 14254-96 - IP 54 (по лицевой панели).

РАБОЧИЕ ЯСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающей среды от 5 ОС до 40 ОС;

относительной влажности до 95% при температуре 30 ОС;

атмосферное давление 84–106,7 кПа;

вибрация с частотой 5–35 Гц и амплитудой не более 0.35мм.

Прибор может быть дополнен интерфейсом «токовая петля RS232-4-20 мА» совместно с производимым предприятием-изготовителем адаптером сети «Кольцо» (АСК) и обеспечивает создание измерительной локальной сети. Связь между ЭВМ и АСК – с помощью интерфейса RS232, между АСК и приборами – ИРПС «токовая петля 20 мА» (количество приборов в сети до 1000 штук, структура сети – «кольцо»).

УСТРОЙСТВО

Устройство и принцип работы прибора рассмотрим на структурной схеме. Управление контактами выходных реле производится микроконтроллером. Микроконтроллер также выполняет следующие функции:

управление светодиодным индикатором;

обработку «нажатий» кнопок управления;

запись и чтение памяти настроек;

связь с другими приборами или ЭВМ;

Светодиодный индикатор служит для индикации состояния выходных сигналов, а так же сообщений при вводе данных в память настроек. Кнопки управления служат для выбора режима работы прибора и ввода данных в память настроек. Энергонезависимая память предназначена для сохранения настроек, к которым относится сетевой номер прибора.

Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе щитового исполнения. На лицевой панели прибора расположены цифровой индикатор и четыре кнопки управления

кнопка выбора знакоместа t (используется в режиме ввода  уставок);

кнопка изменения значения вводимого числа p (используется в режиме ввода уставок);

кнопка Ó разрешения записи  в память;

кнопка ● выбора режима работы  прибора:

индикации текущего состояния источника сигнала;

режим просмотра или ввода настроек прибора.

Электронные схемы выполнены на трех платах и смонтированы внутри корпуса. Подключение внешних связей прибора производится к клеммным колодкам, расположенным на задней стенке.