УСТРОЙСТВО ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ УВВ DI

входной сигнал: «сухой» контакт
(кнопки, концевые выключатели, контакты реле и т.п.);

количество гальванически изолированных входных каналов: - 4;

цифровая индикация состояния входного сигнала;

связь с ЭВМ - ИРПС;

индикация процесса обмена данными с ЭВМ;

питание: ~ 220 В, 50 Гц;

исполнение: щитовое IP20, IP54/20;

цифровая настройка;

Назначение

Прибор предназначен для приема дискретных сигналов (включено/выключено) от датчиков типа «сухой контакт» (кнопки, концевые выключатели, контакты реле и т.п.) по четырем гальванически-изолированным каналам. Прибор непрерывно отображает состояние источника сигнала по каждому входу. Прибор может быть дополнен платой ПСК последовательного радиального интерфейса (ИРПС) для связи с ЭВМ или другими приборами.

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество входных каналов | 4 |
| 2 | Сопротивление между контактами источника сигнала: – замкнутыми, Ом, не более – разомкнутыми, кОм, не менее | 100 5 |
| 3 | Напряжение между разомкнутыми контактами, В, не более | 40 |
| 4 | Ток через замкнутые контакты, мА, не более | 15 |
| 5 | Длина соединительной линии до источника сигнала | Любая при сопротивлении линии, не более 100 Ом |
| 6 | Габаритные размеры, мм, не более | 96х96х160 |
| 7 | Масса, кг, не более | 0,7 |
| 8 | Напряжение питания, В | 220+22,-33 |
| 9 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |

Прибор может быть дополнен интерфейсом связи ИРПС  – интерфейс «токовая петля RS232- 4-20 мА» совместно с производимым предприятием-изготовителем адаптером сети «Кольцо» (АСК) обеспечивает создание измерительной локальной сети. Связь между ЭВМ и АСК – с помощью интерфейса RS232, между АСК и приборами – ИРПС «токовая петля 20 мА» (количество приборов в сети до 1000 штук, структура сети – «кольцо»). По степени защищенности от воздействия пыли и воды прибор имеет исполнение по ГОСТ 14254-96 - IP 54 (по лицевой панели);

РАБОЧИЕ ЯСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающей среды от 5 ОС до 40 ОС;

относительной влажности до 95% при температуре 30 ОС;

атмосферное давление 84–106,7 кПа;

вибрация с частотой 5–35 Гц и амплитудой не более 0.35мм.

УСТРОЙСТВО

Входные сигналы через формирователи поступают на один из входов микроконтроллера. Микроконтроллер выполняет следующие функции:

– управление светодиодным индикатором;

– обработку «нажатий» кнопок управления;

– запись и чтение памяти настроек;

– связь с другими приборами или ЭВМ;

Светодиодный индикатор служит для индикации состояния входных сигналов, а так же сообщений при вводе данных в память настроек. Кнопки управления служат для выбора режима работы прибора и ввода данных в память настроек. Энергонезависимая память предназначена для сохранения настроек, к которым относится сетевой номер прибора.

Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе щитового исполнения. На лицевой панели прибора расположены цифровой индикатор и четыре кнопки управления. Электронные схемы выполнены на трех платах и смонтированы внутри корпуса. Подключение внешних связей прибора производится к клеммным колодкам, расположенным на задней стенке.